| ( 適用機型: A18 / A24 / AN24 / AE24 / AW20 / AW24 / AWT24 / AWY24 ) |
| --- |
| 問題 | 可能原因 | 排除方式 |
| 冷卻交換板 未完全淋濕 | 1.灑水管阻塞. 2.灑水管出水孔出水方向偏離. 3.機體內部(水)管路脫落. | 1.請參閱(清潔保養說明書).取下機體頂端2根灑水管.疏通所有出水孔及清洗 機體底部儲水漅. 2.前置灑水管出水孔出水方向朝機體後方45度.後置灑水管出水孔出水方向垂 直朝下.依序裝回. 3.請檢查機體內部(水)管路是否脫落. |
| 機後體濺水 | 1.灑水管阻塞. 2.泵浦出水量過大. 3.灑水管出水孔出水方向偏離. 4.機體內部(水)管路脫落. | 1.請參閱(清潔保養說明書).取下機體頂端2根灑水管.疏通所有出水孔.及清洗 機體底部儲水漅. 2.請調整泵浦上端之水量調節閥. 3.前置灑水管出水孔出水方向朝機體後方45度.後置灑水管出水孔出水方向垂 直朝下.依序裝回. 4.請拆開冷卻交換板.檢查機體內部(水)管路是否脫落. |
| 出風口濺水 | 1.泵浦出水量過大. 2.灑水管出水孔出水方向偏離. 3.儲水循環水變質起泡沫. 4.機體內部(水)管路脫落. | 1.請調整泵浦上端之水量調節閥. 2.前置灑水管出水孔出水方向朝機體後方45度.後置灑水管出水孔出水方向垂 直朝下.依序裝回. 3.請參閱(清潔保養說明書).清洗機體底部儲水漅.清洗冷卻交換板.每隔三天一 次.連續三次. 4.請拆開冷卻交換板.檢查機體內部(水)管路是否脫落. |
| 漏電 | 1.地線錯接電源. 2.泵浦故障. 3.水位感應器故障. | 1.請檢查地線是否錯接電源. 2.需更換220W泵浦. (請聯絡台南白熊公司). 3.需更換水位感應器. (請聯絡台南白熊公司). |
| 抽水幫浦不抽水 | 1.保險絲燒毀. 2.泵浦故障. 3.PC機板故障. 4.水位感應器故障. | 1.請更換3A保險絲. 2.需更換220W泵浦. (請聯絡台南白熊公司). 3.需更換PC機板. (請聯絡台南白熊公司). 4.需更換水位感應器. (請聯絡台南白熊公司). |
| 風扇馬達不轉動 | 1.保險絲燒毀. 2.風扇馬達故障. 3.PC機板故障. | 1.請更換10A保險絲. 2.需更換風扇馬達. (請聯絡台南白熊公司). 3.需更換PC機板. (請聯絡台南白熊公司). |
| 沒有電源/所有指示燈均不亮 | 1.用電來源不正常. 2.控制面板上之電源總開關故障. | 1.請檢查用電來源是否正常. 2.需更換控制面板上之電源總開關. (請聯絡台南白熊公司). |
| 注意事項 | ˙平時需注意電源線.入水閥門器.進水軟管等相關配件是否損壞破損. ˙未盡事宜.請參閱(安裝說明書暨機體部位示意圖).(操作使用暨清潔保養說明書). |

台南白熊企業有限公司/製表
簡易故障排除說明書